Formato de Registro de Observaciones

Nombre del proyecto

Contenido

1.	Introducción	1

2.	Comentarios Abiertos	1

3.	Comentarios Cerrados	1

# Introducción

El presente documento tiene como objetivo mostrar los aspectos de mejora evidenciados en la visita de obra de Commissioning que impactan en la eficiencia de agua y energética. El documento muestra una lista de comentarios abiertos que el contratista debe dar respuesta y comentarios cerrados que se muestran para futura trazabilidad.

# Comentarios Abiertos

| Nombre | Rol | Inicial |
| --- | --- | --- |
| Pedro Pérez | Revisor Autoridad de Commissioning | PP |
| Armando Casas | Director de Obra | AC |

| # | Comentario | Sistema impactado | Inicial | Respuesta de constructor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | El alimentador de la iluminación tiene un calibre menor que el especificado por el diseño. Se debe corregir. | Eléctrico | PP |  |

# Comentarios Cerrados

| # | Comentario | Sistema impactado | Inicial | Respuesta de constructor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Los equipos de aire acondicionado no cuentan con etiquetas para verificar las eficiencias. | HVAC&R | PP | Se solicitó la instalación de las etiquetas al contratista de HVAC&R. Se envía registro fotográfico. |