## Instrucciones
Calculador de ahorro de energía
|  | Versión 3.0 2023 | E1. Uso de la energía
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
|  | Todos los derechos reservados | Objetivo: Aportar a la mitigación del cambio climático y optimizar los costos de operación mediante la reducción de la demanda de energía, teniendo en cuenta el confort del usuario final.
Fecha actualización: 2 de diciembre de 2025
Convenciones del calculador | Color de la celda
Títulos informativos
Información para diligenciar por el usuario
Cálculos del formato
Instrucciones por sección
Ver por pestaña
Por favor también considere los comentarios presentes en el calculador.
Documentación requerida en diseño
1. Descripción General: Descripción de cómo el equipo del proyecto demuestra el cumplimiento del requerimiento e indicar la opción de cumplimiento. Opción 1: Método de desempeño energético 1. Descripción del proyecto: Debe incluir emplazamiento, ocupación, calendario de uso, análisis y selección de la zona climática. 2. Descripción de las estrategias: Descripción de las estrategias de eficiencia energética a implementar. 3. Resultados de modelación: Reporte de software que incluya datos de entrada, datos de edificio de línea base, resultados de consumos energéticos por sistema y resultados totales. 4. Calculador: E1_CASA_Calculador desempeño diligenciado 5. Cálculo de ahorro CPIt respecto a CPI: Calculo de porcentaje de ahorro de costos y GEI, mostrando el detalle del cálculo de BBUEC, BBREC, BBP y selección de FDE.
Documentación requerida en construcción
Fichas técnicas finales: de todos los componentes del sistema de acuerdo con las estrategias de eficiencia energética documentadas. Nota: Si el proyecto cumple con el lineamiento de comisionamiento GIP02, en el requerimiento opcional y el requerimiento opcional del E4 – Electrodomésticos eficientes y de bajas emisiones, se deberá entregar confirmación de que la información está en el manual de los sistemas y una relación de las páginas en que se encuentra la información.

## Información General
Calculador de ahorro de energía
| Versión 3.0 2023 |  | E1. Uso de la energía
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
| Todos los derechos reservados |  | Objetivo: Aportar a la mitigación del cambio climático y optimizar los costos de operación mediante la reducción de la demanda de energía, teniendo en cuenta el confort del usuario final.
Fecha actualización: 2 de diciembre de 2025
INFORMACIÓN GENERAL
Complete la pestaña de información general antes de completar cualquier otra pestaña. Las selecciones que se realicen en esta pestaña determinarán las opciones disponibles en las siguientes pestañas.
Identificador del proyecto |  | NOMBRE PROYECTO
Nombre del proyecto |  | NOMBRE PROYECTO
Versión CASA
Unidades de medida
Edificios Múltiples
Área acondicionada (metros cuadrados)
Área no acondicionada (metros cuadrados)
Área total (metros cuadrados)
INFORMACIÓN MODELACIÓN ENERGÉTICA
Modelador energético
Modelación energética basada en
Programa de simulación |  |  | Si otro, ¿Cuál?
Estándar utilizado
Archivo climático utilizado
Zona climática
Cumplimiento del software de modelación energética. El software de simulación utilizado por el proyecto tiene todas las capacidades descritas en la sección "G2 Requerimientos de simulación generales" en el apéndice G del ASHRAE 90.1 de 2016
Cumplimiento de la metodología de modelación energética. El programa de simulación utiliza tanto para la línea base como para el modelo propuesto las suposiciones y la metodología descrita en la sección "G2 Requerimientos de simulación generales" en el apéndice G del ASHRAE 90.1 de 2016

## Horarios
Calculador de ahorro de energía
| Versión 3.0 2023 |  |  |  | E1. Uso de la energía
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
| Todos los derechos reservados |  |  |  | Objetivo: Aportar a la mitigación del cambio climático y optimizar los costos de operación mediante la reducción de la demanda de energía, teniendo en cuenta el confort del usuario final.
Fecha actualización: 2 de diciembre de 2025
HORARIOS
Identificación del edificio | Areas servidas | Horas equivalentes de uso al año (máximo 8760) | [9 empty] | Setpoint de temperatura
|  | Iluminación Interior | Agua Caliente | Tomas y equipos receptáculos | Refrigeración | Cocina | Elevadores | Iluminación Exterior | Otra cargas (Indicar cargas) | Ventilación | Aire acondicionado | Enfriamiento (Grados Celsius) | Calentamiento (Grados Celsius)
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO

## Elementos Opacos
Calculador de ahorro de energía
|  | Versión 3.0 2023 |  |  | E1. Uso de la energía
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
|  | Todos los derechos reservados |  |  | Objetivo: Aportar a la mitigación del cambio climático y optimizar los costos de operación mediante la reducción de la demanda de energía, teniendo en cuenta el confort del usuario final.
Fecha actualización: 2 de diciembre de 2025
ENSAMBLES OPACOS
Requerimientos para la envolvente opaca | [8 empty] | Notas adicionales
Todos los espacios residenciales se han modelado de acuerdo a los tipos de construcción de la tabla 5.5 del estándar ASHRAE 90.1 DE 2016.
Para espacios existentes, existen cambios con respecto a la condición previa ( por ejemplo, espacios que no eran acondicionado que pasaron a ser condicionados
El ensamblaje de la envolente opaca separando espacios no acondicionado de acondicionados fueron modelados de acuerdo con el manual de usuario del estándar AHSRAE 90.1 de 2016, sección 5.1.2, Figura 5-B.
Todas las nuevas construcciones de la envolvente opaca fueron modeladas de acuerdo a lo requerido por la tabla 5.5 para la zona climática del proyecto y la tabla G3.1#5(b)
Todos las construcciones del proyecto propuesto como, cubiertas, entrepisos, muros exterior por encima del nivel 0, muros externos por debajo del nivel 0, y puertas opacas se modelaron como se diseñaron con los factores térmicos ( Valor U, Valor C y Valor F) consistentes con el apéndice A.
La tasas de infiltración y los horarios fueron modelados iguales en el modelo de la línea base y el propuesto
Contrucciones de la envolvente opaca
Cubierta
Información General |  |  | Línea Base |  | Propuesto |  | Reflectancia solar y emitancia térmica de cubierta
Edificio | Construcción Nueva o Existente | Categoria de acondicionamiento de espacio | Descripción | Valor U - Ensamblaje | Descripción | Valor U - Ensamblaje | Línea Base | Propuesto
Notas Importantes |  |  | Describir la construcción de cubierta de la línea base ( por ejemplo: R-20 (R-2.6), aislamiento completo de cubierta) Los valores deben ser consistentes con la tabla 5.5 del estandándar ASHRAE 90.1 de 2016 |  | Describir la construcción de cubierta, esta debe estar diseñada y ser consistente con el apéndice A del estándar ASHRAE 90.1 de 2016. |  | Debe estar de acuerdo con la sección 5.5.3.1.1(a) o 0.3/0.9 por la tabla G3.1#5(c). Verificar los requerimientos para las zonas climática 1 a la 3. |  | Notas adicionales
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
Muros exteriores por encima del nivel 0
Información General |  |  | Línea Base |  | Propuesto
Edificio | Construcción Nueva o Existente | Categoria de acondicionamiento de espacio | Descripción | Valor U - Ensamblaje | Descripción | Valor U - Ensamblaje
Notas Importantes |  |  | Describir la construcción de los muros exteriores de la línea base ( por ejemplo: R-13 (R-2.3),marco de acero) Los valores deben ser consistentes con la tabla 5.5 del estandándar ASHRAE 90.1 de 2016 |  | Describir la construcción de los muros exteriores, esta debe estar diseñada y ser consistente con el apéndice A del estándar ASHRAE 90.1 de 2016. |  |  |  | Notas adicionales
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
Muros exteriores por debajo del nivel 0
Información General |  |  | Línea Base |  | Propuesto
Edificio | Construcción Nueva o Existente | Categoria de acondicionamiento de espacio | Descripción | Valor U - Ensamblaje | Descripción | Valor U - Ensamblaje
Notas Importantes |  |  | Describir la construcción de los muros exteriores de la línea base ( por ejemplo: R-13 (R-2.3),marco de acero) Los valores deben ser consistentes con la tabla 5.5 del estandándar ASHRAE 90.1 de 2016 |  | Describir la construcción de los muros exteriores, esta debe estar diseñada y ser consistente con el apéndice A del estándar ASHRAE 90.1 de 2016. |  |  |  | Notas adicionales
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
Piso Expuesto
Información General |  |  | Línea Base |  | Propuesto
Edificio | Construcción Nueva o Existente | Categoria de acondicionamiento de espacio | Descripción | Valor U - Ensamblaje | Descripción | Valor U - Ensamblaje
Notas Importantes |  |  | Describir la construcción del piso expuesto de la línea base ( por ejemplo: R-13 (R-2.3),placa de concreto con refuerzo de acero) Los valores deben ser consistentes con la tabla 5.5 del estandándar ASHRAE 90.1 de 2016 |  | Describir la construcción del piso expuesto, esta debe estar diseñada y ser consistente con el apéndice A del estándar ASHRAE 90.1 de 2016. |  |  |  | Notas adicionales
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
Entrepiso
Información General |  |  | Línea Base |  | Propuesto
Edificio | Construcción Nueva o Existente | Categoria de acondicionamiento de espacio | Descripción | Valor U - Ensamblaje | Descripción | Valor U - Ensamblaje
Notas Importantes |  |  | Describir la construcción del piso expuesto de la línea base ( por ejemplo: R-13 (R-2.3),placa de concreto directamente sore la tierra, sin aislamiento) Los valores deben ser consistentes con la tabla 5.5 del estandándar ASHRAE 90.1 de 2016 |  | Describir la construcción del piso expuesto, esta debe estar diseñada y ser consistente con el apéndice A del estándar ASHRAE 90.1 de 2016. |  |  |  | Notas adicionales
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
Puertas Opacas
Información General |  |  | Línea Base |  | Propuesto
Edificio | Construcción Nueva o Existente | Categoria de acondicionamiento de espacio | Descripción | Valor U - Ensamblaje | Descripción | Valor U - Ensamblaje
Notas Importantes |  |  | Describir la construcción del piso expuesto de la línea base ( por ejemplo: giratorias o no girarotias) Los valores deben ser consistentes con la tabla 5.5 del estandándar ASHRAE 90.1 de 2016 |  | Describir la construcción del piso expuesto, esta debe estar diseñada y ser consistente con el apéndice A del estándar ASHRAE 90.1 de 2016. |  |  |  | Notas adicionales
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
Notas adicionales

## Fachada traslúcida y sombras
Calculador de ahorro de energía
|  | Versión 3.0 2023 |  |  | E1. Uso de la energía
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
|  | Todos los derechos reservados |  |  | Objetivo: Aportar a la mitigación del cambio climático y optimizar los costos de operación mediante la reducción de la demanda de energía, teniendo en cuenta el confort del usuario final.
Fecha actualización: 2 de diciembre de 2025
VENTANERÍA Y DISPOSITIVOS DE SOMBRA
Concentración y Zonificación | [9 empty] | Notas adicionales
Dispositivos de sombra o persianas se han modelado o no modelado, igual que en el modelo propuesto
Cada sombra debido al terreno o estructuras adyacentes se ha modelado o no modelado, igual que en el modelo propuesto
La línea base se encuentra modelada con la misma forma y orientación que le modelo propuesto
Los bloque térmicos fueron modelados de acuerdo con la tabla G3.1 #7 y la tabla G3.1#8, y se modelaron igual para la línea base y el modelo propuesto
Nombre del Proyecto |  | NOMBRE PROYECTO
Parámetro de entrada en el modelo |  |  | Línea base |  |  | Propuesto |  |  |  | Notas adicionales
Notas Importantes |  |  | Se incluye toda la ventanería vetical del proyecto de acuerdo con la tabla G3.1#5( c) Los dispotivios de sombra manuales se deben modelar de acuerdo con G3.1#5( c) El área total de ventanería es máximo 40% y se distribuye en todas las fachadas de la misma manera que el edificio propuesto |  |  | Los dispotivios de sombra manuales se deben modelar de acuerdo con G3.1#5( c) Se modelan todos los dispositivos de sombra permanente
Muros por encima del nivel 0 y área de ventana por orientación |  | Orientación | Área de muro (metros cuadrados) | Área de ventana |  | Área de muro (metros cuadrados) | Área de ventana
|  |  |  | metros cuadrados | (%) |  | metros cuadrados | (%)
Norte
Este
Sur
Oeste
|  | Total | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Área de cubierta y Tragaluz |  |  | Área de muro (metros cuadrados) | Área de tragaluz |  | Área de muro (metros cuadrados) | Área de tragaluz
|  |  |  | metros cuadrados | (%) |  | metros cuadrados | (%)
[5 empty] | 0% |  |  | 0%
Número de bloques térmicos |  |  | Condicionados | Semi-calentados | No acondicionado | Condicionados | Semi-calentados | No acondicionado
Ventaneria
Información General |  |  | Línea Base |  |  | Propuesto
Edificio | Construcción Nueva o Existente | Categoria de acondicionamiento de espacio | Descripción | Valor U - Ensamblaje | SHGC | Descripción | Valor U - Ensamblaje | SHGC | VLT
Notas Importantes |  |  | El valor U y el SHGC deben estar de acuerdo con lo requerido por la tabla 5.5 y la tabla G3.1#5 ( c) |  |  | La ventanería del proyecto propuesto debe estar de acuerdo con el diseño, se debe tener en cuenta el impacto de los marcos, es necesario el valor U de toda la composición. Utilice como referencia la Tabla A8.2 Ingresar el Valor del SHGC Ingresar el valor del coeficiente de transmisión de luz visible |  |  |  | Notas adicionales
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
Tragaluz
Información General |  |  | Línea Base |  |  | Propuesto
Edificio | Construcción Nueva o Existente | Categoria de acondicionamiento de espacio | Descripción | Valor U - Ensamblaje | SHGC | Descripción | Valor U - Ensamblaje | SHGC | VLT
Notas Importantes |  |  | El valor U y el SHGC deben estar de acuerdo con lo requerido por la tabla 5.5 y la tabla G3.1#5 ( c) |  |  | El tragaluz del proyecto propuesto debe estar de acuerdo con el diseño, se debe tener en cuenta el impacto de los marcos, es necesario el valor U de toda la composición. Utilice como referencia la Tabla A8.2 Ingresar el Valor del SHGC Ingresar el valor del coeficiente de transmisión de luz visible |  |  |  | Notas adicionales
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
Notas adicionales

## Iluminación
Calculador de ahorro de energía
|  | Versión 3.0 2023 |  | E1. Uso de la energía
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
|  | Todos los derechos reservados |  | Objetivo: Aportar a la mitigación del cambio climático y optimizar los costos de operación mediante la reducción de la demanda de energía, teniendo en cuenta el confort del usuario final.
Fecha actualización: 2 de diciembre de 2025
ILUMINACIÓN
Iluminación interior
Requerimientos de iluminación interior | [8 empty] | Notas adicionales
Todos los horarios de operación de la iluminación se han modelado igual en la línea base y el modelo propuesto y reflejan los horarios de operación anticipados del proyecto
La densidad de potencia de iluminación incluye todos los componentes del sistema de iluminación que se pueden observar en planos
En la línea base se estan modelando todos los controles automáticos requeridos por la sección 9.4 del ASHRAE 90.1
Los controles de luz día se estan modelando en el la línea base para los espacios encerrados superiores a 23 metros cuadrados de acuerdo con las secciónes 9.4.1, 9.4.1.5 y 9.4.1.3 respectivamente
Procedimiento de categorización
Seleccione el procedimiento utilizado para determinar la densidad de potencia de iluminación (LPD) en el modelo propuesto y en la línea base
Información General |  |  | Línea Base | Propuesto
Nombre del Proyecto | Tipo de área de acuerdo con la Tabla 9.5.1 | Área de total (metros cuadrados) | LPDs Modeladas ( W/ metros cuadrados) | LPDs Modeladas ( W/ metros cuadrados) |  | Controles
Notas importantes |  |  | Ingresar lo valores de referencias (excluyendo cualquier iluminación de procesos) para este tipo de proyecto de acuerdo con la Tabla 9.5.1 | Ingresar la potencia de iluminación diseñada(excluyendo cualquer iluminación de procesos) |  | Por favor mencione los controles de iluminación utilizados en cada tipo de área
NOMBRE PROYECTO | aa
NOMBRE PROYECTO | bb
NOMBRE PROYECTO | cc
NOMBRE PROYECTO | dd
NOMBRE PROYECTO
Total |  | 0 | 0
Notas adicionales
Iluminación exterior
Zona de iluminación | Descripcíón de la zona | [6 empty] | Potencia base permitida (W)
Zona 4 | Áreas con alta actividad comerciales, áreas metropolitanas designadas por la jurisdicción local | [6 empty] | 1300
Información General |  |  |  |  | Línea base |  |  | Propuesto
Aplicación de iluminación exterior de acuerdo con la tabla 9.4.5 |  |  | Información de entrada | Valor | LPD Permitida | Potencia de iluminación Permitida (W) | Potencia de diseño (W)
Notas importantes | Solamente ingresar el área o la longitud de la superficie | [5 empty] | La potencia de iluminación se debe reportar de acuerdo al propuesto
Fachadas |  |  | Área |  | 2.152 | 0 | 0
Zona de parqueo y vías |  |  | Área |  | 1.3988 | 0 | 0
Andenes de menos de 3m de ancho |  |  | Metros lineales |  | 3.2808 | 0 | 0
Andenes de mas de 3m de ancho |  |  | Área |  | 2.152 | 0 | 0
Escaleras |  |  | Área |  | 10.76 | 0 | 0
Paisajismo |  |  | Área |  | 0.538 | 0 | 0
Entradas Principales |  |  | Metros lineales |  | 98.4252 | 0 | 0
Otras Puertas |  |  | Metros lineales |  | 65.6168 | 0 | 0
Canopies de entrada |  |  | Área |  | 4.304 | 0 | 0
Notas adicionales

## Cargas de Proceso
Calculador de ahorro de energía
|  | Versión 3.0 2023 |  |  |  | E1. Uso de la energía
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
|  | Todos los derechos reservados |  |  |  | Objetivo: Aportar a la mitigación del cambio climático y optimizar los costos de operación mediante la reducción de la demanda de energía, teniendo en cuenta el confort del usuario final.
Fecha actualización: 2 de diciembre de 2025
CARGAS DE PROCESO
Requerimientos de cargas de proceso | [6 empty] | Notas adicionales
Todos los equipos receptáculos y otros procesos se ven reflejados en el modelo energético
Procedimiento de categorización | [6 empty] | Notas adicionales
Seleccione el procedimiento utilizado para determinar la densidad de potencia de tomas en el modelo propuesto y en la línea base
Carga promedio de equipos del proyecto
NOMBRE PROYECTO | Tipo de uso (Ejemplo Residencial) |  | Área total (metros cuadrados) | Densidad de potencia de equipos (W/metros cuadrados) | Equipos Inlcuidos | ¿La linea base se modeló igual?
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
Totales |  |  | 0 | 0
Total de potencia modelada (kW) | [5 empty] | 0
Notas adicionales

## Agua Caliente
Calculador de ahorro de energía
|  | Versión 3.0 2023 |  | E1. Uso de la energía
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
|  | Todos los derechos reservados |  | Objetivo: Aportar a la mitigación del cambio climático y optimizar los costos de operación mediante la reducción de la demanda de energía, teniendo en cuenta el confort del usuario final.
Fecha actualización: 2 de diciembre de 2025
AGUA CALIENTE
Calentamiento de agua
Parámetros de entrada al modelo |  |  | Línea base |  |  | Propuesto
Notas importantes |  | Complete la información que aplique en su proyecto | Todos los parámetro de entrada de la línea base deben estar acordes con el estándar ASHRAE 90.1 de 2016 |  |  | Ingrese los valores que apliquen de acuerdo a lo diseñado en el sistema de agua caliente
NOMBRE PROYECTO |  |  | NOMBRE PROYECTO
Tipo de sistema de calentamiento de agua
Potencia de entrada
Eficiencia del sistema
Número de bombas
Potencia de las bombas
Tipo de bomba
Caudal de agua caliente
Información General |  |  | Línea base |  |  | Propuesto
NOMBRE PROYECTO | Tipo de griferia | Porcentaje de agua caliente | Caudal (L/s) | Caudal (Litros/año) | Consumo total caliente (Litros/año) | Caudal (L/s) | Caudal (Litros/año) | Consumo total caliente (Litros/año)
NOMBRE PROYECTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
NOMBRE PROYECTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
NOMBRE PROYECTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
NOMBRE PROYECTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Totales |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
Notas adicionales

## HVAC
Calculador de ahorro de energía
|  | Versión 3.0 2023 |  | E1. Uso de la energía
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
|  | Todos los derechos reservados |  | Objetivo: Aportar a la mitigación del cambio climático y optimizar los costos de operación mediante la reducción de la demanda de energía, teniendo en cuenta el confort del usuario final.
Fecha actualización: 2 de diciembre de 2025
VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
Sistemas de ventilación y aire acondicionado proyecto propuesto
NOMBRE PROYECTO | Descripción del sistema |  | Espacios modelados
Notas importanes | En las siguientes celdas por favor describa el sistema de aire acondicionado o ventilación mecánica con el que cuenta el proyecto, la ventilación natural tambien aplica |  | Agregue en las siguientes celdas los espacios que se modelaron con su respectivo sistema de aire acondicionado o ventilación mecánica
NOMBRE PROYECTO |  |  |  |  | Notas adicionales
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
Sistemas de ventilación y aire acondicionado línea base
NOMBRE PROYECTO | Descripción del sistema |  | Espacios modelados
Notas importanes | Seleccione el sistema de línea base utilizado para realizar la modelación |  | Agregue en las siguientes celdas los espacios que se modelaron con su respectivo sistema de aire acondicionado o ventilación mecánica
NOMBRE PROYECTO |  |  |  |  | Notas adicionales
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
Requerimientos del lado de aire de la línea base
Todas las zona de la línea base se modelaron de acuerdo con la tabla G3.1.1
Las eficiencias de la línea base se encuentran modeladas de acuerdo con el requerimiento del estándar ASHRAE 90.1
Todas las capacidades de enfriamiento de la línea base son autodimensionadas con un 15% extra de capacidad
Todas las capacidades de calentamiento de la línea base son autodimensionadas con un 25% extra de capacidad
El sistema de la línea base cumple con todos los mandatorios de la sección 6.4 y la tabla G3.1.1 del estándar ASHRAE 90.1
Notas adicionales

## Parámetros HVAC
Calculador de ahorro de energía
|  | Versión 3.0 2023 |  | E1. Uso de la energía
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
|  | Todos los derechos reservados |  | Objetivo: Aportar a la mitigación del cambio climático y optimizar los costos de operación mediante la reducción de la demanda de energía, teniendo en cuenta el confort del usuario final.
Fecha actualización: 2 de diciembre de 2025
VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
Parámetros de entrada en el modelo |  | Notas importantes | Unidades | Totales |  | Línea base | Línea base | Línea base | Línea base | Línea base | Línea base | Línea base | Línea base | Propuesto | Propuesto | Propuesto | Propuesto | Propuesto | Propuesto | Propuesto | Propuesto | Propuesto | Propuesto
|  |  |  | Línea Base | Propuesto | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | NOMBRE PROYECTO
[6 empty] | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema | Tipo de sistema
[6 empty] | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema | Designación del sistema
[6 empty] | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares | Número de sistemas similares
Capacidad total de enfriamiento |  | Ingrese la capacidad de enfriamiento del equipo asignado a cada bloque térmico | kW | 0 | 0
Eficiencia |  | Ingrese la eficiencia del equipo de enfriamiento asociado al bloque térmico | EER
Capacidad de calentamiento |  | Ingrese la capacidad de calentamiento del equipo asignado a cada bloque térmico | kW | 0 | 0
Caudal de aire de suministro |  | Ingrese el caudal total de aire del ventilador de suministro | CFM | 0 | 0
Caudal de aire exterior |  | Ingrese el caudal total de aire exterior del ventilador de suministro
Potencia ventilación | Potencia ventilador de suministro | Ingrese la potencia del ventilador de suministro |  | 0 | 0
| Potencia Ventilador de recirculación | Ingrese la potencia del ventilador de recirculación |  | 0 | 0
| Potencia Ventilador de extracción | Ingrese la potencia del ventilador de extracción |  | 0 | 0

## Resultados Modelación
Calculador de ahorro de energía
|  | Versión 3.0 2023 |  |  |  | E1. Uso de la energía
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
|  | Todos los derechos reservados |  |  |  | Objetivo: Aportar a la mitigación del cambio climático y optimizar los costos de operación mediante la reducción de la demanda de energía, teniendo en cuenta el confort del usuario final.
Fecha actualización: 2 de diciembre de 2025
RESULTADOS MODELACIÓN ENERGÉTICA
Resultados línea base
Uso final |  | Tipo de energía | Unidades de energía anual y demanda pico | Rotación 0° Línea base | Rotación 90° Línea base | Rotación 180° Línea base | Rotación 270° Línea base | Promedio de línea base (4 rotaciones)
Iluminación Interior |  | Electricidad | Consumo (kWh)
Demanda (kW)
Iluminación Exterior |  | Electricidad | Consumo (kWh)
Demanda (kW)
Calentamiento de espacios |  | Electricidad | Consumo (kWh)
Demanda (kW)
Enfriamiento de espacios |  | Electricidad | Consumo (kWh)
Demanda (kW)
Bombas |  | Electricidad | Consumo (kWh)
Demanda (kW)
Rechazo de calor |  | Electricidad | Consumo (kWh)
Demanda (kW)
Ventiladores |  | Electricidad | Consumo (kWh)
Demanda (kW)
Ventiladores Parqueadero |  | Electricidad | Consumo (kWh)
Demanda (kW)
Agua Caliente |  | Gas | Consumo (kWh)
Demanda (kW)
Tomas y Equipos Receptáculos |  | Electricidad | Consumo (kWh)
Demanda (kW)
Cocina |  | Gas | Consumo (kWh)
Demanda (kW)
Ascensores |  | Electricidad | Consumo (kWh)
Demanda (kW)
Resumen del consumo Linea Base y Propuesto
Consumos
Uso final |  | Tipo de energía | Tipo de Consumo | Unidades de energía anual y demanda pico | Promedio Línea Base | Propuesto | Ahorros en demanda y energía por uso | Porcentaje del consumo total |  |  | Fuente | Línea Base | Propuesto
Iluminación Interior |  | Electricidad |  | Consumo (kWh) | [5 empty] | Regulado | Electricidad |  | 0
Demanda (kW)
Iluminación Exterior |  | Electricidad |  | Consumo (kWh) | [5 empty] | Regulado | Electricidad |  | 0
Demanda (kW)
Calentamiento de espacios |  | Gas |  | Consumo (kWh) | [5 empty] | Regulado | Gas |  | 0
Demanda (kW)
Enfriamiento de espacios |  | Electricidad |  | Consumo (kWh) | [5 empty] | Regulado | Electricidad |  | 0
Demanda (kW)
Bombas |  | Electricidad |  | Consumo (kWh) | [5 empty] | Regulado | Electricidad |  | 0
Demanda (kW)
Rechazo de calor |  | Electricidad |  | Consumo (kWh) | [5 empty] | Regulado | Electricidad |  | 0
Demanda (kW)
Ventiladores |  | Electricidad | Regulado | Consumo (kWh) | [5 empty] | Regulado | Electricidad |  | 0
Demanda (kW)
Ventiladores Parqueadero |  | Electricidad | Regulado | Consumo (kWh) | [5 empty] | Regulado | Electricidad |  | 0
Demanda (kW)
Agua Caliente |  | Gas | Regulado | Consumo (kWh) | [5 empty] | Regulado | Gas |  | 0
Demanda (kW)
Tomas y Equipos Receptáculos |  | Electricidad | No Regulado | Consumo (kWh) | [5 empty] | No Regulado | Electricidad |  | 0
Demanda (kW)
Cocina |  | Gas |  | Consumo (kWh) | [5 empty] | Regulado | Gas |  | 0
Demanda (kW)
Ascensores |  | Electricidad |  | Consumo (kWh) | [5 empty] | Regulado | Electricidad |  | 0
Demanda (kW)
Factores de Emisión
Fuente | Unidad | Valor
Electricidad | KgCO2/kWh
Gas | KgCO2/TJ
0
#VALUE!
Resumen del Consumo y GEI | [10 empty] | #VALUE!
#VALUE!
Tipo de energía | Unidades | Línea Base |  |  | Propuesto |  |  | PCI |  |  | #VALUE!
|  | Electricidad | Gas Natural | GEI (KgCO2 - año) | Electricidad | Gas Natural | GEI (KgCO2 - año) | Consumo de energía | GEI
Consumo | kWh/m2 - año
Factor de Desempeño Energético (FDE/ BPF)
Calculo PCI y PCIt
Tipo de energía | Unidades | Energía |  |  | Porcentaje de ahorro
|  | Consumo Regulado | Consumo No Regulado | PCIt | Energía
Consumo | kWh/m2 - año
Tipo de emisión | Unidades | GEI |  |  | Porcentaje de ahorro
|  | Consumo Regulado | Consumo No Regulado | PCIt | GEI
Consumo | KgCO2 - año

## Resumen
Calculador de ahorro de energía
| Versión 3.0 2023 |  | E1. Uso eficiente de la energía
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
| Todos los derechos reservados |  | Objetivo: Garantizar un ahorro de energía mínimo en los desarrollos inmobiliarios de vivienda logrando una reducción en el consumo de recursos para la generación de energía
Fecha actualización: 2 de diciembre de 2025
Resumen
Consumo Energético - EUI (kWh/m2 - año)
Gases Efecto Invernadero (KgCO2/m2 -año)
Consumo Electricidad (kWh - año)
Consumo Gas Natural (kWh - año)
Consumo Energético Total (kWh - año)
Gases de Efecto Invernadero (KgCO2 - año)
Total de ahorro energético |  | - Lineamiento Obligatorio
Total de ahorro en GEI |  | - Lineamiento Opcional

## LISTAS
Versión | Medidas | Condición | Documentos | Programa de simulación | Estándar | Zona Climática | Edificios Múltiples | Construcción | Acondicionamiento | Reflectancia / Emitancia | Bloques térmicos | Bloques térmicos2 | Ventaneria | Iluminación | Zona | Descripción Zona | Potencia permitida | Fachadas | Zona de parque0 | Andenes menos 3 m | Andenes mas de 3m | Escaleras | Paisajismo | Entradas Principales | Otras puertas | Canopies de entrada | Griferias | Sistema HVAC | Columna1 | Caudal | Columna2 | eficiencia | Tipo de energía | Tipo de Consumo
1.1 | IP (Sistema Imperial) | SI | 90% Diseño | Energy Plus | ASHRAE 90.1 -2010 | Frio | Se modeló cada edificio por separado | Nueva | Residencial | Refletancia 0.55/ Emitancia 0.75 | 1 a 5 | Igual a la línea base | Marco no metálico (todos) | Building area Method | Zona 0 | Áreas que no sean previamente desarrolladas cerca a parques nacionales, bosques, zona rurales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavaplatos | Sistema 1 | kW | CFM | kW | EER | Gas | Regulado
2.1 | SI (Sistema Internacional) | NO | 100% Diseño | Energy Quest | ASHRAE 90.2 -2016 | Templado | Todos los edificios se modelaron combinados en un modelo | Existente | No residencial | Refletancia 0.3/ Emitancia 0.9 | 6 a 10 | 1 a 5 | Marco metálico (muro cortina) | Space by Space Method | Zona 1 | Áreas desarrolladas cerca a aprques nacionales o bosques o en zonas rurales | 500 | 0 | 0.4304 | 2.2966 | 1.5064 | 8.07 | 0.4304 | 65.6168 | 65.6168 | 2.69 | Lavamanos | Sistema 2 | TR | L/s | HP |  | Electricidad | No Regulado
|  | N/A | Planos As-Built | eQuest |  | Calido Humedo | Se modelaron edificios particulares en múltiples modelos |  | No acondicionado |  | 11 a 15 | 6 a 10 | Marco metálico (puerta de entrada) |  | Zona 2 | Áreas predominantemente que consistan de zonas residenciales, barrios industriales, iluminación industrial con uso restringido en la noche. | 600 | 1.076 | 0.6456 | 2.2966 | 1.5064 | 10.76 | 0.538 | 65.6168 | 65.6168 | 2.69 | Ducha | Sistema 3
|  |  |  | HAP |  | Calido Seco | N/A |  | Semicalentado |  | 16 a 25 | 11 a 15 | Marco metálico (todo lo demas) |  | Zona 3 | Todas las otras áreas | 750 | 1.614 | 1.076 | 2.6247 | 1.7216 | 10.76 | 0.538 | 98.4252 | 65.6168 | 4.304 |  | Sistema 4
|  |  |  | IES | [6 empty] | 26 a 50 | 16 a 25 |  |  | Zona 4 | Áreas con alta actividad comerciales, áreas metropolitanas designadas por la jurisdicción local | 1300 | 2.152 | 1.3988 | 3.2808 | 2.152 | 10.76 | 0.538 | 98.4252 | 65.6168 | 4.304 |  | Sistema 5
|  |  |  | Trace | [6 empty] | 51 a 100 | 26 a 50 | [15 empty] | Sistema 6
|  |  |  | Design Builder | [6 empty] | >100 | 51 a 100 | [15 empty] | Sistema 7
|  |  |  | Otro | [7 empty] | >100 | [15 empty] | Sistema 8
Sistema 9
Sistema 10